公共细胞操作超净间改造项目要求

一、项目改造总体要求

该项目要求在生化与细胞实验楼一楼约120平米区域局部改造成5个细胞操作超净间（含原有超净间1个），数个公共准备间、缓冲间。本次改造不改变建筑结构，尽可能对原有各动力系统的基础上进行改造；涉及原系统部分拆除工程，各房间内设备所需的给排水、电气、暖通、消防等方面改造。

二、具体改造方案要求如下

1、按平面图设置各房间隔墙、门、通道等。隔墙采用50mm手工板配备双层固定窗及刚制门，钢制门结构主要为冷轧钢板经过制作加工考漆而成，安装成形后外观效果为门框与手工板墙体保持同一平面；门体底部装有升降式扫地条，在门关闭时升降密封条自动封闭。

2、5个细胞操作超净间均按照1万级洁净度标准设计，温度常年控制在20-26度，对公共走道细胞培养室两侧各新配置一组独立送回风系统，各采用配套管道式空调机组一台负责细胞操作超净间的温度调控；原有的一个超净间考虑原空调机组保养及更换初中高三级过滤器等维护性更新。

3、新设的4个超净间对每套细胞操作超净间增加一台除湿机，确保梅雨季节湿度不大于70%；除湿设备统一敷设凝水排放管道。

4、原有消防管道干管不动，消防喷淋支管延伸至每个房间，烟感同样延伸到每个房间。

5、用电主要集中在实验设备、空调设备及照明等：新设细胞房总用电功率约为50KW，其中新设的细胞操作超净间每间8KW,合计32KW;其余空调设备和照明灯用电18KW。

6、公共细胞操作超净间配备电话1部、网络每房间一个端口及一套门禁等弱电和综合布线及监控系统。

7、实验区域按实验设备需求设置排水、排气等系统；设置洗眼器和洗手水槽等。

8、本项目改造时，需要保证改造周边房间使用功能，但不提高周边房间使用需求标准。